REDESAIN ALAT PENUKAR KALOR TIPE SHELL AND TUBE  DENGAN MATERIAL TUBE CARBON STELL DAN STAINLESS STELL 304

Ratnawati 1), Amir Salim 2)

Jurusan Teknik Mesin Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang1,2)

email: azahabr@gmail.com1),  and amirsalim@gmail.com2)

Abstrak

Penukar  panas sangat luas dipakai dalam dunia serti,pembangkit listrik, kilang minyak, pabrik kimia maupun petrokimia , industri gas alam, refrigerasi, dan lain sebagainya . Salah satu contoh dari alat penukar panas ayng terdapat pada industri pupuk PT.Pupuk Kalimantan Timur adalah Lean Solution Cooler 1-E-303. Kajian dalam tulisan ini berisi gambaran tentang hasil analisis pengaruh perubahan material tube  dari carbon stell menjadi stainless stell 304 terhadap perpindahan panas, jatuh tekan, diameter dalam shell, jumlah tube, dll  Dari hasil analisa perhitungan diketahui bahwa terjadi penurunan nilai perpindahan kalor yang terjadi sebesar 2001.76 W/m2K – 1950.78 W/m2K (sisi tube) dan 5707.46 W/m2K-5256.5 W/m2K (sisi shell), jatuh tekan sebesar 2.35 psi – 2.26 psi (sisi tube) dan 1.19 psi – 0.98 psi (sisi shell), dan kenaikan pada diameter dalam shell sebesar 954 mm – 999 mm, dan jumlah tube dari 1183 buah -1300 buah .

Kata Kunci : Alat penukar kalor, koefisien perpindahan panas, jatuh tekan, & jumlah tube.

Pendahuluan

Alat penukar kalor adalah suatu alat untuk memindahkan panas dari suatu fluida ke fluida yang lain. Sebagian besar dari industri-industri yang berkaitan dengan pemprosesan selalu menggunakan alat ini, sehingga alat penukar kalor ini mempunyai peran yang penting dalam suatu proses produksi atau operasi.

Salah satu tipe dari alat penukar kalor yang banyak dipakai adalah Shell and Tube Heat Exchanger (STHE). Alat ini terdiri dari sebuah shell silindris di bagian luar dan sejumlah tube (tube bundle) di bagian dalam, dimana temperatur fluida di dalam tube bundle berbeda dengan di luar tube (di dalam shell) sehingga terjadi perpindahan panas antara aliran fluida di dalam tube dan di luar tube. Adapun daerah yang berhubungan dengan bagian dalam tube disebut dengan tube side dan yang di luar dari tube disebut shell side.

Pemilihan yang tepat suatu alat penukar kalor akan menghemat biaya operasional harian dan perawatan. Bila alat penukar kalor dalam keadaan baru, maka permukaan logam dari pipa-pipa pemanas masih dalam keadaan bersih setelah alat beroperasi beberapa lama maka terbentuklah lapisan kotoran (fouling) pada permukaan pipa tersebut. Tebal tipisnya lapisan kotoran tergantung dari fluidanya. Adanya lapisan tersebut akan mengurangi koefisien perpindahan panasnya. Dikarenakan terdapat endapan atau deposit pada permukaan pipa, maka dibutuhkan luas perpindahan panas yang lebih agar koefisien perpindahan panas yang diinginkan dapat tercapai (dengan beban atau duty yang diberikan). Pada shell & tube heat exchanger, fouling dapat terjadi baik pada bagian dalam (inner tube) maupun luar Tube (outside tube) dan dapat terjadi pula pada bagian dalam shell. Fouling juga dapat menyebabkan pengurangan cross sectional area (luas penampang melintang), dan meningkatkan pressure drop, sehingga dibutuhkan energi ekstra untuk pemompaan. Hal ini berdampak terhadap turunnya efisiensi keseluruhan alat ini. Batas terakhir alat dapat berfungsi sesuai dengan perencanaan adalah saat harga koefisien perpindahan panas mencapai harga minimum.  oleh karena itu praktikan berinisiatif untuk mengadakan penelitian terhadap heat exchanger sebagai bahan untuk tugas akhir.

Tinjauan Pustaka

Perpindahan kalor adalah ilmu yang mempelajari berpindahnya suatu energi (berupa kalor) dari suatu sistem ke sistem lain karena adanya perbedaan temperatur. Perpindahan kalor tidak akan terjadi pada sistem yang memiliki temperatur sama. Perbedaan temperatur menjadi daya penggerak untuk terjadinya perpindahan kalor. Sama dengan perbedaan tegangan sebagai penggerak arus listrik. Proses perpindahan kalor terjadi dari suatu sistem yang memiliki temperatur lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Keseimbangan pada masing – masing sistem terjadi ketika sistem memiliki temperatur yang sama. Perpindahan kalor dapat berlangsung dengan 3 (tiga) cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi.

Perpindahan kalor secara konduksi adalah proses perpindahan kalor dimana kalor mengalir dari daerah yang bertemperatur tinggi ke daerah yang bertemperatur rendah dalam suatu medium (padat, cair atau gas) atau antara medium-medium yang berlainan yang bersinggungan secara langsung sehingga terjadi pertukaran energi dan momentum. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Pada umumnya, konduktor terbuat dari logam. Benda yang sukar menghantarkan panas disebut isolator

Konveksi adalah perpindahan panas karena terjadinya perpindahan zat. Peristiwa konveksi atau aliran zat terjadi pada perubahan suhu suatu zat. Contohnya adalah air yang sedang direbus. Zat cair dan gas yang terkena panas maka molekul-molekulnya bertambah besar dan beratnya tetap, sehingga akan bergerak ke atas. Gerakan ke atas ini akan diikuti oleh gerakan zat lain secara terus menerus sehingga terjadi aliran zat karena panas. Dari peristiwa aliran inilah, maka panas dapat merambat secara konveksi. Menurut cara menggerakkan alirannya, perpindahan panas konveksi diklasifikasikan menjadi dua, yakni konveksi alami/ bebas (free convection) dan konveksi paksa (forced convection). Bila gerakan fluida disebabkan karena adanya perbedaan kerapatan karena perbedaan suhu, maka perpindahan panasnya disebut sebagai konveksi bebas (free / natural convection). Bila gerakan fluida disebabkan oleh gaya pemaksa / eksitasi dari luar, misalkan dengan pompa atau kipas yang menggerakkan fluida sehingga fluida mengalir di atas permukaan, maka perpindahan panasnya disebut sebagai konveksi paksa (forced convection)

Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Perpindahan panas radiasi adalah proses di mana panas mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah bila benda-benda itu terpisah di dalam ruang, bahkan jika terdapat ruang hampa di antara benda - benda tersebut. Contoh paling mudah dari perpindahan panas secara radiasi adalah pancaran sinar matahari. Matahari memancarkan panasnya sehingga sampai ke permukaan bumi melalui ruang hampa. Di ruang hampa tidak ada zat yang dapat dilalui dan juga tidak ada zat yang dapat mengalir. Panas matahari tersebut sampai ke bumi secara langsung atau secara pancaran tanpa melalui zat perantara

Alat penukar kalor atau heat exchanger adalah alat yang digunakan untuk menukar atau mengubah temperatur fluida atau mengubah phasa fluida dengan cara mempertukarkan kalornya dengan fluida lain. Arti dari mempertukarkan disini adalah memberikan atau mengambil kalor.

Menurut Dean A Barlet (1996) bahwa alat penukar kalor memiliki tujuan untuk mengontrol suatu sistem (temperatur) dengan menambahkan atau menghilangkan energi termal dari suatu fluida ke fluida lainnya. Walaupun ada banyak perbedaan ukuran, tingkat kesempurnaan, dan perbedaan jenis alat penukar kalor, semua alat penukar kalor menggunakan elemen–elemen konduksi termal yang pada umumnya berupa tabung tube atau plat untuk memisahkan dua fluida. Salah satu dari elemen terebut, memindahkan energi kalor ke elemen yang lainnya.

Heat exchanger umumnya merupakan peralatan dimana dua jenis fluida yang temperaturnya dialirkan kedalamnya dan saling bertukar kalor melaui bidang-bidang perpindahan panas atau dengan cara kontak langsung (bercampur). Bidang perpindahan panas ini umumnya berupa dinding pipa-pipa atau sirip-sirip (fin) yang dipasangkan pada pipa.

Kalor dapat dipindahkan diantara kedua fluida tersebut, besarnya sangat tergantung pada kecepatan aliran fluida, arah alirannya, sifat-sifat fluida, kondisi permukaan dan luas bidang perpindahan panas serta beda temperatur diantara kedua fluida. Fluida yang mengalir didalam heat exchanger kadang-kadang mengandung zat-zat yang mengendap atau mengerak pada permukaan pipa atau bereaksi dan menyebabkan korosi atau kerusakan lainnya, sehingga kinerja heat exchanger dapat menjadi turun. Dengan demikian untuk menunjang program maintenance peralatan ini, sebaiknya pengetahuan dasar perlu dikuasai agar  diperoleh keuntungan yang optimal.

Alat penukar panas banyak digunakan pada berbagai instalasi industri, antara lain pada : Boiler, Kondensor, Cooler, Cooling Tower. Sedangkan pada kendaraan kita dapat menjumpai radiator yang fungsinya pada dasarnya adalah sebagai alat penukar panas. Tujuan perpindahan panas tersebut di dalam proses industri diantaranya adalah :

  - Memanaskan atau mendinginkan fluida hingga mencapai temperature tertentu yang dapat memenuhi persyaratan untuk proses selanjutnya, seperti pemanasan reaktan atau pendinginan produk dan lain-lain.

  - Mengubah keadaan (fase) fluida : destilasi, evaporasi, kondensasi dan lain-lain.

Proses perpindahan panas tersebut dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya adalah :

- Pada alat penukar kalor yang langsung, fluida yang panas akan bercampur secara langsung dengan fluida dingin (tanpa adanya pemisah) dalam suatu bejana atau ruangan tertentu. Contohnya adalah clinker cooler dimana antara clinker yang panas dengan udara pendingin berkontak langsung. Contoh yang lain adalah cooling tower untuk mendinginkan air pendingin kondenser pada instalasi mesin pendingin sentral atau PLTU, dimana antara air hangat yang didinginkan oleh udara sekitar saling berkontak seperti layaknya air mancur.

- Pada alat penukar kalor yang tidak langsung, fluida panas tidak berhubungan langsung dengan fluida dingin. Jadi proses perpindahan panas itu mempunyai media perantara, seperti pipa, pelat atau peralatan jenis lainnnya. Untuk meningkatkan efektivitas pertukaran energi, biasanya bahan permukaan pemisah dipilih dari bahan-bahan yang memiliki konduktivitas termal yang tinggi seperti tembaga dan aluminium. Contoh dari penukar kalor seperti ini sering kita jumpai antara lain radiator mobil, evaporator AC.

Heat Exchanger Tipe Shell Dan Tube

Alat penukar kalor tipe ini adalah salah satu jenis alat penukar kalor yang menurut konstruksinya dicirikan adanya sekumpulan “tube” yang dipasangkan di dalam “shell” berbentuk silinder di mana dua jenis fluida yang saling bertukar kalor mengalir secara terpisah, masing–masing melalui sisi “tube” dan sisi “shell”. Alat penukar kalor tipe ini sering digunakan di industri kimia. Satu fluida mengalir di dalam pipa, sementara fluida lain dialirkan dalam shell. Agar aliran dalam shell turbulen dan untuk memperbesar koefisien perpindahan panas konveksi, maka pada shell dipasang penghalang (baffle).

Gambar 1. Alat Penukar Kalor Tipe Shell And Tube

Alat penukar kalor tipe “shell and tube” memiliki komponen – komponen yang sangat berpengaruh pada konstruksinya.

Gambar 2.5 Constructional parts and connections: (1) stationary head—channel; (2) stationary head—bonnet;(3) stationary head flange—channel or bonnet; (4) channel cover;(5) stationary head nozzle; (6) stationary tube sheet; (7) tubes; (8) shell; (9) shell cover; (10) shell flange—rear head end;(11) shell flange—rear head end; (12) shell nozzle; (13) shell cover flange; (14) expansion joint;(15) floating tube sheet; (16) floating head cover; (17) floating head backing device; (18) floating head backing device; (19) split shear ring; (20) slip-on backing flange; (21) floating head cover— external; (22) floating tubesheet skirt; (23) packing box; (24) packing; (25) packing gland;  (26) lantern  ring;  (27) tierods and spacers;(28) transverse  baffle or support plates;  (29)  impingement plate;  (30)  longitudinal  baffle;(31) pass partition; (32) vent connection; (33) drain connection; (34) instrument connection;(35) support saddle; (36) lifting lug; (37) support bracket; (38) weir; (39) liquid level connection. (courtesy of the tubular exchanger manufacturers association.)

Menentukan panas kerja

Untuk  mencari  panas  kerja  alat  digunakan  persamaan  dibawah  ini:

Q = mc . Cpc . ∆ Tc = mh . Cph . ∆ Th  	    [1]

Dimana :

Q    = energi yang dipindahkan (watt)

ṁ    = laju aliran massa fluida (Kg/s)

Cp    = kalor spesifik (Kj/Kg 0K)

∆T   = beda temperatur fluida (0K)

Menentukan beda temperatur logaritma rata-rata

Temperatur  fluida  di  dalam  penukar  panas  biasanya  tidak  konstan,  tetapi berbeda  dari  titik  ke  titik  lain  pada  saat  panas  mengalir.  Oleh  karena  itu tahanan  thermal  yang  konstan,  laju  aliran  panas  akan  berbeda  sepanjang lintasan  penukar  panas.  Maka  rumus  dasar  perpindahan  panas  adalah  sebagai berikut :

∆ TLMTD = ∆ T1- ∆ T2ln∆ T2∆ T1 = ∆ T1- ∆ T2ln∆ T1∆ T2           [2]

Menentukan diameter ekuivalen

Rumus  yang  digunakan  untuk  mencari  diameter  ekuivalen  adalah  sebagai berikut :

Untuk bentuk pitch kotak (square pitch)

De = 4 PT2- π do2 /4π do                        [3]

Menentukan Uf dan Uc

Menentukan  Uf  dan  Uc  dapat  menggunakan  persamaan  dibawah  ini

1uf = 1h0 + ror1h1 + Rft + r0 lnrorik            [4]

1uc = 1h0 + rori 1hi + ro lnrorik                      [5]

Dimana

Uf  = koefisien transfer panas permukaan

kotor (W/m2K)

Uc  = koefisien transfer panas permukaan

bersih (W/m2K)

Rft  = total pengotoran (W/m2K)

K  = kondutifitas thermal  bahan yang

digunakan

Menentukan jarak antar tube

Menentukan  jarak  antar  tube  dapat  dicari  dengan  persamaan  dibawah  ini

C = PT - do                     [6]

Ukuran heat Exchanger dapat ditentukan dengan persamaan di bawah ini

Ac = QUf ∆Tm = QUf ∆ Tm                         [7]

Ac = QUc  ∆ Tm                                        [8]

Untuk mendapatkan overdesain kita menggunakan persamaan [7] dan [8] sebagai berikut :

Overdesign (%) = AFAC                               [9]

Untuk menentukan diameter sell, maka digunakan persamaan sebagai berikut

Ds = 0.637 CLCTP  AO PRdoL                  [10]

Untuk fix tube, nilai CTP yang disarankan adalah (Sadic,2002) :

Satu tube pass, CTP = 0.93

Dua tube pass, CTP = 0.90

Tiga tube pass,  CTP = 0.85

Dimana CL adalah bentuk rangkaian tube disarankan

CL= 1.0 untuk 900 dan 450

CL= 0.87 untuk 300 dan 600

Untuk  menentukan jumlah tube digunakan persamaan

Nt = 0.785 CTP CL DS2PR DO2                    [11]

Luas aliran sisi shell adalah

AS = DS.C.B .Pt                                    [12]

Sehingga kecepatan aliran massa menjadi (Sadic,2002)

GS =  MnAS                                        [13]

Dimana

AS = Luas penampang shell (m²)

Ds = diameter dalam shell (m)

C = Clearance (m)

B = Jarak antara baffle cm

Pt = Jarak antara pipa

Gs = Kecepatan aliran massa (kg/s.

m²)

Mn = Laju aliran massa Fluida (kg/s)

Untuk bilangan Reynold dapat dicari dengan persamaan :

Rcs = De .GS π S                               [14]

Perhitungan  ini  dilakukan  untuk mencari  faktor koreksi  pada  shell  dengan  asumsi  bahwa  temperatur  dinding  dalam  pipa  sama  dengan  temperatur  diluar pipa. Hal ini sesuai dengan rumus  :

TW = Thi+ Tho2+ TCi+ TCO 2 : 2             [15]

Luas  aliran  sisi  tube  dapat  dicari  engan  persamaan  dibawah  ini  :

At = πid4 x Nt2                           [16]

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menghitung langsung terhadap alat penukar kalor LEAN SOLUTION COOLER 1-E-303 Pabrik 4 PT. Pupuk Kalimantan Timur di kota Bontang. Selain itu dilakukan penelitian perbandingan terhadap komposisi material tube dengan menggunakan material Carbon steel dan stainless steel.

Hasil dan Pembahasan

Data Sheet HE 1-E- 303

Data yang di dapat berdasarkan spesifikasi Heat Exchanger unit 1-E-303 Pabrik -4 PT Pupuk Kalimantan Timur .

Tipe			   : BEM

Panjang Tube   L	   : 6 m

Jumlah beban panas Q : 8586927 W/s

Sisi Shell (fluida panas)

Nama fluida 	     : Lean MDA Solution

Diameter dalam shell Ds  : 970 mm

Kecepatan larut      ms      : 67 Kg/s

Suhu masuk           Thi          : 355.65 K

Suhu Keluar	       ThO         : 321.85 K

Suhu tengah                      : 338.75 K

Jumlah passes       n           : 1 buah

Jumlah sekat (baffle)  Nb   : 8 buah

Jarak antar sekat (baffle) B : 655 mm

Parameter pada suhu 338.75 K (Mid Point)

Densitas                 ρ      : 1017.5 Kg/m3

Viskositas             π      : 0.00187 Ns/m2

Panas spesifik    Cp        : 3803.71 J/kgK

Konduktifitas termal k  : 0.415 W/mK

Sisi Tube (Fluida dingin )

Nama Fluida 		       : CCW

Diameter luar tube  do       : 19.05 mm

Diameter dalam tube  di    : 14.83 mm

Pitch tube     		Pt    : 25.4 mm

Jumlah tube 		Nt   : 1074

Panjang tube 		L     : 6000 mm

Kecepatan larut 	mt  : 205.78 Kg/s

Suhu masuk 		Tci   : 308.15 K

Suhu Keluar		Tci   : 318.15 K

Suhu Tengah 		       : 313.15 K

Parameter pada suhu 313.15 K (Mid Point)

Desitas 	ρ           : 992 Kg/m3

Viskositas   	π           : 0.00066 Ns/m2

Panas spesifik 	Cp          : 4178.43 J/kgK

Konduktifitas termal   k    : 0.222 W/mK

Konduktifitas carbon stell Kcs  : 54

W/mK

Konduktifitas ss 304  Kss  : 15 W/Mk

Menentukan Jumlah tube

Nt = 0.785 CTPCL DS2PR do2  = 1183

Nt = 0.785 0.930.87 0.95221.333 0.019052

Berikut perhitungan analisa alat penukar klaor heat exchanger 1-E-303 Tipe shell dan tube pabrik 4 PT.Pupuk Kalimantan Timur di Kota Bontang .

- Perpindahan panas yang terjadi dengan menggunakan material tube carbon steel sebesar 2001.76 W/m2K (tube) dan 5707.46 W/m2K (shell),sedangkan menggunakan material tube stainless stell 304 perpindahan panas yang terjadi sebesar 1950.78 W/m2K (tube) dan 5256.5 W/m2K (shell), terjadi penurunan transper panas 2.55% (shell) dan 7.9% (tube)

- Presure drop yang terjadi dengan menggunakan material tube carbon stell sebesar 16193.2  pa / 2.35 psi (tube) dan 8188.98 pa/ 1.19 psi (shell), sedangkan apabila menggunakan material tube stainless stell 304 sebesar terjadi penurunan tekanan 15589.54 pa / 2.26 pasi (tube) dan 6789.83 pa / 0.98 psi (shell) , terjadi penurunan tekanan ±3% dan ± 17 % (tube)

- Dengan menggunakan material tube carbon steel, diameter dalam shell (DS) yang diperlukan sebesar 954 mm dan jumlah tube (Nt) sebanyak 1183 buah, sedangkan apabila menggunakan material tube stainless steel 304 , diameter dalam shell (Ds) yang diperlukan sebesar 999 mm dan jumlah tube (Nt) sebanyak 1300 buah, terjadi kenaikan sebesar  4.72% (Ds) dan 9.89% (Nt).

- Dari perhitungan diatas dapat di buat tabel perbandingan dengan menggunakan material tube carbon stell dan stainless stell 304.

Tabel 1 . Perbandingan Material Carbon Steel dan Stainless Steel

| No | Uraian | Carbon steel | Stainless steel | Satuan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Heat duty | 8597092 |  | Watt/s | - |
| 2 | Uf | 856.35 | 779.67 | W/m2k | -8.95 % |
| 3 | Uc | 1033.33 | 923.71 | W/m2k | -10.61% |
| 4 | Af | 424.67 | 466.44 | m2 | 9.84 % |
| 5 | Ac | 351.94 | 393.7 | m2 | 11.87 % |
| 6 | Overdesign | 21 | 18 | % | -14.29 % |
| 7 | Ds | 954 | 999 | Mm | 4.72 % |
| 8 | Nt | 1183 | 1300 | Buah | 9.89 % |
| 9 | De | 0.01831 |  | M | - |
| 10 | C | 0.00635 |  | M | - |
| 11 | Sisi shell |  |  |  |  |
| 12 | As | 0.1562 | 0.1637 | m2 | 4.80 % |
| 13 | Gs | 428.11 | 408.49 | kg/sm2 | -4.58 % |
| 14 | Res | 4200.16 | 4007.71 | - | -4.58 % |
| 15 | ho | 2001.76 | 1950.78 | W/m2k | -2.55 % |
| 16 | Ps | 16193.2 | 15589.54 | Pa | -3.73 % |
| 17 |  | 2.35 | 2.26 | Psi | -3.83 % |
| 18 | Sisi tube |  |  |  |  |
| 19 | At | 0.1022 | 0.1122 | m2 | 9.78 % |
| 20 | Ret | 45226.6 | 41177 | - | -8.95 % |
| 21 | Nub | 380.42 | 350.36 | - | -7.90 % |
| 22 | hi | 5707.46 | 5256.5 | W/m2k | -7.90 % |
| 23 | Pt | 8188.98 | 6789.83 | Pa | -17.09 % |
| 24 |  | 1.19 | 0.98 | Psi | -17.65 % |

Kesimpulan

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa berdasarkan acuan standar internasional yaitu TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers Association ) , tentang perhitungan perancanan bagi sebuah heat exchanger jenis shell and tube yang merupakan salah satu  alat pada instansi

pabrik 4 PT Pupuk Klaimantan Timur, dengan menggunakan konduktifitas thermal material carbon stell sebesar 54 W/m2 K dan konduktifitas thermal sainless steel 304 sebesar W/m2 K (selisih 72.2 %) dibutuhkan diameter dalam shell (Ds) 954 mm menjadi 999 mm atau (perubahan 4.72%), dan kebutuhan tube (Nt) 118 buah menjadi 1300 (perubahan 9.89%) , dapat disimpulkan bahwa perbedaan konduktifitas thermal yang tinggi suatu material tidak terlalu berpengaruh kepada diameter  dalam shell (Ds) dan jumlah tube (Nt).

Daftar Pustaka

1. Holman, J. P., (1991),   Perpindahan

Kalor, Ed. 6, Jakarta: Erlangga.

2. Kakac, Sadik & Liu, Hongtan, (2002),

Heat Exchanger: Selection, Rating,    and  Thermal Design, USA: CRC Press.

3. Kern, D. Q. 1950.  Procces   Heat

Transfer. McGraw-HillBook        Company.

4. Bizzy, I., Setiadi, R., (2013), Studi        Perhitungan  Alat Penukar Kalor        Tipe Shell and Tube dengan        Program Heat Transfer Research Inc. (HTRI), Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya, Jurnal Rekayasa Mesin Vol 13 No. I Maret 2013, 67 – 72